Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych

Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami.

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami producenta urządzeń i posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne oraz jakość.

Opisane poniżej czynności przeglądowo-konserwacyjne należy stosować w zakresie właściwym dla rodzaju instalacji lub urządzeń:

1. Podstawowe czynności przeglądowe i konserwacyjne:

- czyszczenie filtrów powietrza,

- czyszczenie komór filtrów,

- czyszczenie komór i elementów nagrzewnic,

- czyszczenie przepustnic powietrza,

- czyszczenie wymienników ciepła,

- czyszczenie wnętrz central wentylacyjnych i wentylatorów,

- czyszczenie wnętrz urządzeń klimatyzacyjnych,

- czyszczenie elementów obudowy,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie lameli skraplacza,

- czyszczenie chemiczne (dezynfekcja) jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w tym tacek ociekowych,

- czyszczenie mechaniczne i chemiczne instalacji odprowadzającej skropliny w tym tacek ociekowych, wyłączników pływakowych i ich filtrów, pompek oraz przewodów,

- smarowanie elementów ruchomych,

- odpowietrzanie instalacji i obwodów hydraulicznych.

Sprawdzenie parametrów pracy, elementów instalacji i urządzeń oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń:

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym z ewentualnym dopełnieniem układu,

- sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem przewodów,

- sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin pod względem wydajności i głośności pracy z ewentualną wymianą pompek skroplin,

- sprawdzenie ciśnienia skraplania i parowania (na ssaniu i tłoczeniu) z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie wielkości sprężu i oporów przepływu powietrza z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu tac ociekowych i drożności spływu kondensatu z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem i udrożnieniem,

- sprawdzenie funkcjonowania układów regulacji z  przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie stanu sprawności i drożności filtrów osuszaczy z ewentualną ich wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów,

- sprawdzenie elementów grzewczych urządzeń,

- sprawdzenie wskaźników wilgotności i poziomu cieczy z ewentualną regulacja,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie działania termostatycznego zaworu rozprężnego z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających prace sprężarek z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów, presostatów, presostatów różnicowych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie wartości nastaw temperatury z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzenie wartości nastaw wilgotności z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzanie poziomu oleju z ewentualnym uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności izolacji dźwiękochłonnej instalacji i urządzeń wentylacyjnych z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie stanu przepustnic powietrza z ewentualną poprawa szczelności ich zamknięcia,

- sprawdzenie stanu szczelności połączeń instalacji wentylacyjnej przede wszystkim króćców elastycznych i wymiennika odzysku ciepła z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie stanu kratek pod względem wydatku powietrza z ewentualną ich regulacją i czyszczeniem,

- sprawdzenie stanu nagrzewnic,

- sprawdzenie stanu wentylatorów,

- sprawdzenie stanu wymienników odzysku ciepła,

- sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych w tym wymiennika odzysku ciepła z zapisaniem danych w protokole,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w szczególności przewodów ochronnych z ewentualnym czyszczeniem i dokręceniem,

- sprawdzenie poprawności działania elektrycznych aparatów zabezpieczających z przeprowadzeniem testu i wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń,

- sprawdzenie poboru prądu silników, grzałek i urządzeń elektrycznych z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie systemu sterowania urządzeń układów regulacyjnych w celu wyeliminowania nieuzasadnionego zużycia energii cieplnej i elektrycznej z wykonaniem ewentualnej regulacji i zapisem danych w protokole,

- sprawdzenie stanu technicznego obudowy jednostek zewnętrznych w tym jakoś powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń oraz ich konstrukcji z ewentualnym uzupełnieniem powłok antykorozyjnych i lakierniczych,

- sprawdzenie stanu uszczelek obudów urządzeń z ewentualnym poprawieniem szczelności,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowań urządzeń i podzespołów z ewentualnym poprawieniem mocowań,

- sprawdzenie poziomu hałasu i eliminowanie drgań urządzeń z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów pod kątem hałasu i temperatury z ewentualnym smarowaniem łożysk,

- Dokonywanie kontroli szczelności substancji kontrolowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.04.195.2008).

- Przeprowadzenie testów działania urządzeń i podzespołów.

- Wykonanie kontrolnych pomiarów napięć, prądów obciążeń, rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji ochronnej.

- Dokonywanie korekty programu i nastaw na wniosek Zamawiającego.

- Wymianę lub uzupełnienie wszelkiego rodzaju materiałów określonych w umowie, jako materiały eksploatacyjne i czynności przeglądowo – konserwacyjne należy wykonywać w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy oraz wówczas, gdy urządzenia ulegną awarii. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń (DTR), w umowie, a przede wszystkim: wszelkiego rodzaju filtry, materiały smarujące, oleje, sprężone powietrze, azot lub inny gaz techniczny, materiały czyszczące i izolacyjne, farby, lakiery, rozcieńczalniki, czynnik chłodniczy, pompki skroplin, cylindry nawilżaczy parowych, paski klinowe, elastyczne podkładki amortyzujące oraz elementy uszczelniające, których każdorazowa wymiana jest konieczna w czasie dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych.

- Utrzymywanie parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) lub projektową oraz załącznikiem nr 4 do umowy.

- Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

- Opracowanie specyfikacji remontowej urządzeń wymagających naprawy.

- Wykonanie innych czynności przeglądowo – konserwacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, a nie wymienionych wyżej lub wymagających wykonania celem poprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji.

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.