Parametry techniczne wymagane dla instalacji

- Dla instalacji wentylacyjnej udział powietrza zewnętrznego powinien wynosić:

- dla pomieszczeń biurowych 20%

- dla sal konferencyjnych do 26 do 50%

- Dla instalacji klimatyzacyjnej biurowej temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych nie może przekraczać 240C w okresie letnim.

- Dla instalacji klimatyzacyjnej w tym klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń specjalnych temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu chłodzonym musi być zgodna z poniższymi zaleceniami:

| L.p. | nazwa pomieszczenia (np. serwerownia, punkt dystrybucyjny/teletechniczny. | lokalizacja (adres) |  | Temperatura optymalna 0C (od.. do..) | Temperatura do zgłoszenia 0C (od.. do..) | Temperatura do natych. interwencyji 0C (od.. ) | piętro, pokój |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwerownie | Ujazdowskie 11 |  | 19-22 | 23-31 | 32 | I, III i V p. |
| Legenda dla kolorów: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca nominalna klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca wymagająca monitorowania i normalnej interwencji serwisu klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca wymagająca natychmiastowej interwencji serwisu i administratora MS celem wyłączenia urządządzeń |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Podane temperatury dotyczą temperatury wymaganej dla danej grupy urządzeń i nie oznaczają temperatury wymaganej w pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu powinna być ustalona na takim poziomie aby dana grupa urządzeń pracowała w temperaturze optymalnej podanej w powyższych tabelach (kolor zielony - praca w tem. optymalnej urządzeń). |  |  |  |  |  |  |  |