OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

na wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń

w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione urządzenia i instalacje z określeniem ich lokalizacji.

| Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | nazwa | lokalizacja/nr pom. |  | marka | typ urządzenia | moc chłodnicza klim. | data produkcji/ | Termin realizacji od: |
|  |  |  |  |  |  |  | kW lub inne parametry | montażu |  |
| OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI piętro pomieszczenia biurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | dach |  | LG | ARUN120LTE4 | 37,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | dach |  | LG | ARUN120LTE4 | 37,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 3 | klimatyzator |  | 601 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 4 | klimatyzator |  | 602 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 5 | klimatyzator |  | 603 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 6 | klimatyzator |  | 604 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 7 | klimatyzator |  | 605 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 8 | klimatyzator |  | 606 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 9 | klimatyzator |  | 607 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 10 | klimatyzator |  | 609 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 11 | klimatyzator |  | 610 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 12 | klimatyzator |  | 611 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 13 | klimatyzator |  | 612 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 14 | klimatyzator |  | 613 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 15 | klimatyzator |  | 614 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 16 | klimatyzator |  | 617 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 17 | klimatyzator |  | 618 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 18 | klimatyzator |  | 619 |  | LG | ARNU12GSBL4 | 3,6 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 19 | klimatyzator |  | 620 |  | LG | ARNU12GSBL4 | 3,6 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 20 | klimatyzator |  | 622 |  | LG | ARNU12GSBL4 | 3,6 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 21 | klimatyzator |  | 623 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 22 | klimatyzator |  | 624 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 23 | klimatyzator |  | 625 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 24 | klimatyzator |  | 626 |  | LG | ARNU12GSBL4 | 3,6 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 25 | klimatyzator |  | 628 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 26 | klimatyzator |  | 629 |  | LG | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 27 | klimatyzator |  | 621 |  | LG | ARNU12GSBL4 | 3,6 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 28 | klimatyzator |  | 631 |  | LG | ARNU09GSBL4 | 2,8 | 2015r. | 01.04.2019 |
| Sala konferencyjna 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | klimatyzator |  | sala 615 | LG |  | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 30 | klimatyzator |  | sala 615 | LG |  | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| 31 | klimatyzator |  | sala 615 | LG |  | ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2015r. | 01.04.2019 |
| Sala konferencyjna 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | taras | DAIKIN |  | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 33 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | taras | DAIKIN |  | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 34 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | taras | DAIKIN |  | RZQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 35 | klimatyzator |  | sala 501 | DAIKIN |  | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 36 | klimatyzator |  | sala 501 | DAIKIN |  | FAQ 60B podstropowy | 6 |  | 01.04.2019 |
| 37 | klimatyzator |  | sala 501 | DAIKIN |  | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 38 | klimatyzator |  | sala 501 | DAIKIN |  | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 39 | klimatyzator |  | sala 501 | DAIKIN |  | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019 |
| Sala konferencyjna 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | IV p. ściana budynku | DAIKIN |  | FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy | 8 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 41 | klimatyzator |  | sala 63 | DAIKIN |  | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 42 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | IV p. ściana budynku | DAIKIN |  | RZQ 140D | 15,7 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 43 | klimatyzator |  | sala 63 | DAIKIN |  | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 44 | klimatyzator |  | sala 63 | DAIKIN |  | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019 |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | klimatyzator |  | 36 archiwum | Airwell |  | PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410 | 3,5 | 02.10.2012 | 01.04.2019 |
| 46 | klimatyzator |  | 032 UPS/rozdz. elektr. | KAISAI |  | KUB-36HRD | 10,5kW 36000Btu/h | 10.09.2013 r. | 01.04.2019 |
| 47 | klimatyzator |  | 29 centrala tel. | MITSUBISHI |  | PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA | 6 | 26.04.2013 | 01.04.2019 |
| 48 | klimatyzator |  | 116 serwerownia | Toshiba |  | RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E | 14 | 24.04.2009 | 01.04.2019 |
| 49 | klimatyzator |  | 116 serwerownia | LENNOX |  | THM 36 MLA | 10,5 | 04.03.2009 | 01.04.2019 |
| 50 | klimatyzator |  | 116 serwerownia | Samsung |  | CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 15,4 | 11.05.2011 | 01.04.2019 |
| 51 | klimatyzator |  | 310 serwerownia | LENNOX |  | LXIHM24N | 6,45 | 06.08.2014 | 01.04.2019 |
| 52 | klimatyzator |  | 442 serwerownia | MITSUBISHI |  | SRC35ZMP-S | 3,6 | 30.09.2014 | 01.04.2019 |
| 53 | klimatyzator |  | 442 serwerownia | MITSUBISHI |  | SRC35ZMP-S | 3,6 | 30.09.2014 | 01.04.2019 |
| 54 | klimatyzator |  | 509 serwerownia | SANYO |  | SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/ |  | 29.12.2008 | 01.04.2019 |
| Pomieszczenia biurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | klimatyzator |  | 22 | MIDEA |  | MSG 09 HRN 2 | 2,3 / 3,2 | 20.12.2010 | 01.04.2019 |
| 56 | klimatyzator |  | 23 | SANYO |  | SAP-KR185QHS5 |  | 1999 | 01.04.2019 |
| 57 | klimatyzator |  | 52a | SAMSUNG multisplit jed. zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW |  | MHQ26FSEA | 2,6 | 13.04.2012 | 01.04.2019 |
| 58 | klimatyzator |  | 52b | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW |  | MHQ26FSEA | 2,6 |  | 01.04.2019 |
| 59 | klimatyzator |  | 52c | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW |  | MHQ35FSEA | 3,5 |  | 01.04.2019 |
| 60 | klimatyzator |  | 53 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW |  | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 01.04.2019 |
| 61 | klimatyzator |  | 54 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW |  | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 01.04.2019 |
| 62 | klimatyzator |  | 55 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW |  | ASYG-09LUCA | 3,2 | 13.04.2012 | 01.04.2019 |
| 63 | klimatyzator |  | 57 gab.Min. | MITSUBISHI |  | SRK/SRC 20ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 64 | klimatyzator |  | 57 gab.Min. | MITSUBISHI |  | SKM60ZG-S |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 65 | klimatyzator |  | 57 gab.Min. | MITSUBISHI |  | SCM80ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 66 | klimatyzator |  | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI |  | MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA | 6 | 11.05.2012 | 01.04.2019 |
| 67 | klimatyzator |  | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI |  | MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA | 3,5 | 11.05.2012 | 01.04.2019 |
| 68 | klimatyzator |  | 231 | HAIER |  | H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo) |  | 15.03.2006 | 01.04.2019 |
| 69 | klimatyzator |  | 238 | DE LONGHI DUO Split |  | CKDP20 |  | 2002 | 01.04.2019 |
| 70 | klimatyzator |  | 238 gab. DG | MITSUBISHI |  | MSC-ge35vb |  | 24.04.2010 | 01.04.2019 |
| 71 | klimatyzator |  | 243 | SANYO |  | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019 |
| 72 | klimatyzator |  | 243 | SANYO |  | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019 |
| 73 | klimatyzator |  | 243 | SANYO |  | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019 |
| 74 | klimatyzator |  | 302 | DAl KIN |  | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 01.04.2019 |
| 75 | klimatyzator |  | 302 | DAIKIN |  | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 01.04.2019 |
| 76 | klimatyzator |  | 305 | SANYO |  | SAP-K/C128/EH |  | 1999 | 01.04.2019 |
| 77 | klimatyzator |  | 305 | SANYO |  | SAP2260HS5 |  | 1999 | 01.04.2019 |
| 78 | klimatyzator |  | 307 | SANYO |  | SAP-K128EH |  | 2000 | 01.04.2019 |
| 79 | klimatyzator |  | 307 | SANYO |  | SAP-KR98EH |  | 2000 | 01.04.2019 |
| 80 | klimatyzator |  | 311 | TOSHIBA |  |  |  |  | 01.04.2019 |
| 81 | klimatyzator |  | 311 | TOSHIBA |  |  |  |  | 01.04.2019 |
| 82 | klimatyzator |  | 325 | TOSHIBA |  | RAS-B13N3KV2-E (sekretariat) |  | 01.2014r. | 01.04.2019 |
| 83 | klimatyzator |  | 329 | TOSHIBA |  | RAS-B13N3KV2-E(gabinet) |  | 01.2014r. | 01.04.2019 |
| 84 | klimatyzator |  | 335 | LENNOX |  | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 01.04.2019 |
| 85 | klimatyzator |  | 336 | LENNOX |  | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 01.04.2019 |
| 86 | klimatyzator |  | 502 | EKA KLIMA |  | KFR-25GW |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| Centrale wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Centrala wentylacyjna |  | sala 501 | SWEGON |  | GOLD 14 |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 88 | Centrala wentylacyjna |  | sala 63 | SWEGON |  | GOLD 04 |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 89 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana |  | całe VIp. budynku | VTS Polska |  | VS-10-R-H-T |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| Kurtyny powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | kurtyny powietrza |  | wejście | FRICO |  | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019 |
| 91 | kurtyny powietrza |  | wejście | FRICO |  | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019 |
| 92 | kurtyny powietrza |  | wejście | FRICO |  | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019 |
| 93 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji |  | teren | LENNOX agregat skroplin |  | 1xKSCK16E | 15 | 2009 | 01.04.2019 |
| 94 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji |  | teren | LENNOX agregat skroplin |  | 1xKSCM32E | 29,6 | 2009 | 01.04.2019 |
| 95 | klimatyzator |  | pom. stołówki | LENNOX split |  | GHM12NLA-3,5 | 2,64 | 2009 | 01.04.2019 |
| 96 | centrale wentylacyjne |  | pom. stołówki | SWEGON centrala wentyl. N1 |  | GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=1,4 Qg=5,81 Qch=14,9 | 2009 | 01.04.2019 |
| 97 | centrale wentylacyjne |  | pom. stołówki | SWEGON |  | GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=3,0 Qg=40,5 Qch=30,6 | 2009 | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | klimatyzator |  | parter za pom. ochrony | LG |  | LS-J0960HL | 2,6 |  | 01.04.2019 |
| 99 | klimatyzator |  | pomp | LG |  | LS-J0962 | 2,65 |  | 01.04.2019 |
| 100 | klimatyzator |  | za pom. pomp | MISTRAL |  | DSH-18 | 5,27 |  | 01.04.2019 |
| 101 | klimatyzator |  | za pom. pomp | DAIKIN |  | FTKS60BVMB | 6 |  | 01.04.2019 |
| 102 | klimatyzator |  | IIIp. serwer | DAIKIN |  |  |  |  | 01.04.2019 |
| 103 | klimatyzator |  | IVp. palarnia | LG |  |  |  |  | 01.04.2019 |
| 104 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,8 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 105 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,8 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 106 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,8 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 107 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,2 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 108 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,2 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 109 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,2 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 110 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3,6 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 111 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,2 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 112 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3,6 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 113 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA.25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,8 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 114 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2,2 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 115 | klimatyzator |  | VIp. | DAIKIN |  | FXA40LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 4,5 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 116 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | dach | DAIKIN |  | RSXY10KA7W1 | 28 | 2003r. | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CHOPINA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | klimatyzator multisplit - potrójny |  | 523 | FUJITSU |  | ASYG09LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019 |
| 118 | klimatyzator multisplit - potrójny |  | 524 | FUJITSU |  | ASYG12LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019 |
| 119 | klimatyzator multisplit - potrójny |  | 525 | FUJITSU |  | ASYG14LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019 |
| 120 | klimatyzator |  | 617 | DAIKIN |  | FXA 32LVE9 ser 3900878 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 121 | klimatyzator |  | 618 | DAIKIN |  | FXA 32LVE9 ser 3900864 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 122 | klimatyzator |  | 624 | DAIKIN |  | FXA 20LVE ser 2907112 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 123 | klimatyzator |  | 623 | DAIKIN |  | FXA 40LVE9 ser 3900165 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 124 | klimatyzator |  | 619 | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2907640 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 125 | klimatyzator |  | 620 | DAIKIN |  | FXA 40LVE9 ser 3900157 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 126 | klimatyzator |  | 621 | DAIKIN |  | FXA 40LVE9 ser 3900164 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 127 | klimatyzator |  | 622 | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2907636 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 128 | klimatyzator |  | 613 | DAIKIN |  | FXA 40LVE9 ser 3900155 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 129 | klimatyzator |  | 614 | DAIKIN |  | FXA 32LVE ser 2901667 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 130 | klimatyzator |  | 628 | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2905310 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 131 | klimatyzator |  | 615 | DAIKIN |  | FXA 32LVE ser 2903666 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 132 | klimatyzator |  | 616a | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2905---- |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 133 | klimatyzator |  | 616a | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2905---- |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 134 | klimatyzator |  | 616 | DAIKIN |  | FXA 40LVE9 ser 3900527 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 135 | klimatyzator |  | 616b | DAIKIN |  | FXA 32LVE ser 2902937 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 136 | klimatyzator |  | 627 | DAIKIN |  | FXA 25LVE ser 2906353 |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 137 | klimatyzator |  | 625 | DAIKIN |  | FXA 25LVE |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 138 | klimatyzator |  | 626 | DAIKIN |  | FXA 20LVE |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 139 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | dach | DAIKIN |  | agregat zewnętrzny RSXTP-L7W1/10L |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| 140 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |  | dach | DAIKIN |  | agregat zewnętrzny RSXTP-L7W1/10L |  | 2003r. | 01.04.2019 |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | klimatyzator |  | parter centrala tel. | SANYO |  | SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A | 5,15 | 2008 | 01.04.2019 |
| 142 | klimatyzator |  | parter serwer | ARIWELL |  | AWSI-PNXA012-N11/ GC12DCINV | 3,5 | ok. 2012 | 01.04.2019 |
| 143 | klimatyzator |  | I p. serwer | McQuay |  | M5WM015G | 3,5 | 2006 | 01.04.2019 |
| 144 | klimatyzator |  | III p. serwer | McQuay |  | M5WM015G | 3,5 | 2006 | 01.04.2019 |
| 145 | klimatyzator |  | V p. serwer | SANYO |  | SAP-KR184EH | 5,15 | 07.01.2010 | 01.04.2019 |
| Podręczne archiwum 1 – pom. 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | klimatyzator kanałowy |  | 9 | KAISAI |  | KTB 36 HWN/KOU 36 HN | 10,5 | 01.2.2013 | 01.04.2019 |
| 147 | nawilżacz parowy |  | 9 | ELECTROVAP (DEVATEC) |  | ELMC 5 MC2 (SN.332738) | 5 kg/h pary 4,24 kW | 01.2.2013 | 01.04.2019 |
| 148 | centrala wentylacyjna |  | 9 | DOSPEL |  | LUNA 200 (SN.011302/00001) |  | 01.2.2013 | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | klimatyzator |  | 121 | FUJITSU |  | ASYB09LB | 2,6/3,6 | 24.05.2010 | 01.04.2019 |
| 150 | klimatyzator |  | 47 | VIVALDI |  | VSIH-9/7 VSH/12/7 | 2,6 | 2004 | 01.04.2019 |
| 151 | klimatyzator |  | 45 - sala konfer. | MITSUBISHI inwerter - kanałowy |  | FDUM71V FDC71VN | 3,2-8 | 24.02.2009 | 01.04.2019 |
| 152 | klimatyzator |  | 42 | GALANZ |  | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 153 | klimatyzator |  | 42 | GALANZ |  | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 154 | klimatyzator |  | 42 | GALANZ |  | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 155 | klimatyzator |  | 42 | AUX |  | ASW-H18B4/EFR1 | 5,3/5,5 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 156 | klimatyzator |  | 15 | KAISAI |  | MSR1-09 HRDN1-QC2 | 2,5 | 03.08.2011 | 01.04.2019 |
| 157 | klimatyzator |  | 8 | GALANZ |  | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 158 | klimatyzator |  | 7 | GALANZ |  | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 159 | klimatyzator |  | 6 | GALANZ |  | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 160 | klimatyzator |  | 5 | GALANZ |  | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 161 | klimatyzator |  | ochrony | SANYO |  | SAP-KR127EHAX ser. 234833 00287885 | 3,3 | 02.09.2008 | 01.04.2019 |
| 162 |  |  |  |  |  | SAP-CR127EHAX ser.234833 00298285 |  |  | 01.04.2019 |
| 163 | klimatyzator |  | 10 | CALDO |  | CTF 60/CTM60 | 17/ 20 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| 164 | klimatyzator |  | 10 | LENNOX |  | DHM-48NI | 14 | 09.2008 | 01.04.2019 |
| 165 | klimatyzator |  | 10 | LENNOX |  | DHM-48NI | 14 | 12.2007r. | 01.04.2019 |
| 166 | klimatyzator |  | 10 | LENNOX |  | DHM-48NI | 14 | 12.2007r. | 01.04.2019 |
| 167 | klimatyzator |  | 09-UPS | ACSON |  | AWM-15F AFAH | 3,7 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 168 | klimatyzator |  | 09-UPS | LENNOX |  | GHM-24N | 7,04 | 2008 | 01.04.2019 |
| 169 | klimatyzator |  | 09 operator. | ACSON |  | A4LC20BRAFDA (AWM-20F) | 5,5 | 2003r. | 01.04.2019 |
| 170 | klimatyzator |  | 09 operator. | GALANZ |  | AUS12H53R15OL6 | 3,5 / 3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019 |
| Kurtyny powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | kurtyna powietrza |  | korytarz | FRICO |  | Kurtyna AD210E06 | 6 | 2002 | 01.04.2019 |
| 172 | kurtyna powietrza |  | korytarz | Thermo-screens |  | Kurtyna T9000 | ok. 9,0 | 1995 | 01.04.2019 |
| 173 | kurtyna powietrza |  | korytarz | FRICO |  | Kurtyna AD220E12 | 12 | 2003r. | 01.04.2019 |
| Klimatyzacja precyzyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | szafy klimatyzacji precyzyjnej |  | 9 | RC GROUP POLSKA |  | NeXt DX.U.S.021.Z1.H3 | 19 | 21.12.2009 | 01.04.2019 |
|  |  |  | klim.prec. |  |  | TEAM MATE.DX.A.STD.M.31 |  |  |  |
| 175 | szafy klimatyzacji precyzyjnej |  | 9 | RC GROUP POLSKA |  | NeXt DX.U.S.021.Z1.H3 | 19 | 21.12.2009 | 01.04.2019 |
|  |  |  | klim.prec. |  |  | TEAM MATE.DX.A.STD.M.31 |  |  |  |
| 176 | system powiadamiania SMS-owego |  | 9 | RALPH ELECTRONIC |  | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | klimatyzator |  | 107 | FUJITSU |  | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3,25 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 178 | klimatyzator |  | 108 | FUJITSU |  | ASY18UBBN/AOY18UNCNL | 5,4 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 179 | klimatyzator |  | 112 | FUJITSU |  | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3,25 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 180 | klimatyzator |  | sala konf. | FUJITSU |  | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4,85 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 181 | klimatyzator |  | sala konf. | FUJITSU |  | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4,85 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 182 | klimatyzator |  | sala monitoringu | FUJITSU |  | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 183 | klimatyzator |  | sala monitoringu | FUJITSU |  | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 184 | klimatyzator |  | sala monitoringu-zaplecze | FUJITSU |  | ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5,4 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 185 | klimatyzator kanałowy |  | pom. UPS-a | FUJITSU nr ser T001909 |  | ASY18FB/AOY18FNCKL | 5,4 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 186 | klimatyzator podstropowy |  | pom. UPS-a | GREE |  | GUHD48NK3FO/GKH48K3FI | 14 | ...09.2015 | 01.04.2019 |
| 187 | klimatyzator |  | pom. serwer. | FUJITSU |  | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 188 | klimatyzator |  | pom. serwer. | FUJITSU |  | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 189 | klimatyzator |  | pom. serwer. | FUJITSU |  | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| 190 | klimatyzator |  | pom. serwer. | LENNOX |  | N HM51N1/HM51N0 | 14,8 | 02.06.2014 | 01.04.2019 |
| 191 | wentylacja |  | UPS nr 16 | centrala wentyl. DOSPEL |  | DEIMOS 0/X-133H/1-1 |  | 12.05.2009 | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | klimatyzacja precyzyjna |  | 19 klim.prec. | STULZ |  | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 193 | klimatyzacja precyzyjna |  | 19 klim.prec. | STULZ |  | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 194 | klimatyzacja precyzyjna |  | 19 klim.prec. | STULZ |  | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 195 | klimatyzacja precyzyjna |  | 19 klim.prec. | STULZ |  | ASD 541A | 50 | 24.05.2012 | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | klimatyzator |  | 9 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019 |
| 197 | klimatyzator |  | 9 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019 |
| 198 | klimatyzator |  | 9 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019 |
| 199 | klimatyzator |  | 10 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 200 | klimatyzator |  | 10 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 201 | klimatyzator |  | 11 | TOSHIBA |  | MMU-AP0181H | 5,6 |  | 01.04.2019 |
| 202 | klimatyzator |  | 12 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 203 | klimatyzator |  | 12 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 204 | klimatyzator |  | 13 | TOSHIBA |  | MMU-AP0181H | 5,6 |  | 01.04.2019 |
| 205 | klimatyzator |  | 14 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 206 | klimatyzator |  | 14 serwer. | TOSHIBA |  | MMU-AP0241H | 7,1 |  | 01.04.2019 |
| 207 | klimatyzator |  | 15 | TOSHIBA |  | MMU-AP0181H | 5,6 |  | 01.04.2019 |
| 208 | klimatyzator |  | 17 sala operat. | SAMSUNG |  | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 01.04.2019 |
| 209 | klimatyzator |  | 17 sala operat. | SAMSUNG |  | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 01.04.2019 |
| 210 | jednostki zew. klim. |  | teren przy bud. | SAMSUNG |  | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 01.04.2019 |
| 211 | jednostki zew. klim. |  | teren przy bud. | SAMSUNG |  | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 01.04.2019 |
| 212 | klimatyzator |  | 21 UPS | TOSHIBA |  | MMU-AP0361H | 11,2 |  | 01.04.2019 |
| 213 | klimatyzator |  | 21 UPS | TOSHIBA |  | MMU-AP0361H | 11,2 |  | 01.04.2019 |
| 214 | klimatyzator |  | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 215 | klimatyzator |  | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 216 | klimatyzator |  | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 01.04.2019 |
| 217 | klimatyzator |  | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 01.04.2019 |
| 218 | klimatyzator |  | 221 sala konf. | TOSHIBA |  | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019 |
| 219 | klimatyzator |  | 221 sala konf. | TOSHIBA |  | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019 |
| 220 | klimatyzator |  | 222 sala konf. | TOSHIBA |  | MMU-AP0361H | 11,2 |  | 01.04.2019 |
| 221 | klimatyzator |  | 224 sala konf. | TOSHIBA |  | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019 |
| 222 | klimatyzator |  | 226 sala konf. | TOSHIBA |  | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019 |
| 223 | klimatyzator |  | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 224 | klimatyzator |  | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 225 | klimatyzator |  | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 226 | klimatyzator |  | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA |  | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019 |
| 227 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | MMY-MAP1201HT8 | 33,5 |  | 01.04.2019 |
| 228 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | MMY-MAP1201HT8 | 33,5 |  | 01.04.2019 |
| 229 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | MMY-MAP1201HT8 | 33,5 |  | 01.04.2019 |
| 230 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | MMY-MAP1201HT8 | 33,5 |  | 01.04.2019 |
| 231 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | RAV-SP1102AT-E | 10 |  | 01.04.2019 |
| 232 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 01.04.2019 |
| 233 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 01.04.2019 |
| 234 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 01.04.2019 |
| 235 | jednostki zew. klim. |  | dach | TOSHIBA |  | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | agregat wody lodowej |  | garaż | McQuay |  | WHS-343.3 ST | 1205 | 2007r. | 01.04.2019 |
| 237 | chłodnica skraplacza |  | dach | McQuay |  | SHLDS 819 Spec-RG |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 238 | chłodnica skraplacza |  | dach | McQuay |  | SHLDS 819 Spec-RG |  |  | 01.04.2019 |
| 239 | klimakonwektory |  | wszystkie pom. biur. | CIAT |  | MAJOR 2 CHY 432 |  |  | 01.04.2019 |
| 240 | klimakonwektory |  | wszystkie pom. biur. | CIAT |  | MAJOR 2 CHY 430 |  |  | 01.04.2019 |
| 241 | klimakonwektory |  | wszystkie pom. biur. | CIAT |  | MAJOR 2 CHY 428 |  |  | 01.04.2019 |
| 242 | klimakonwektory |  | wszystkie pom. biur. | CIAT |  | MAJOR 2 CHY 426 |  |  | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | centrale wentylacyjne |  | dach | VST CLIMA |  | VS-230-R-E/RHC |  |  | 01.04.2019 |
| 244 | centrale wentylacyjne |  | dach | VST CLIMA |  | VS-230-R-E/RHC |  |  | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | system sygnalizacji pożaru budynku z centralą ppoż. |  | centrala ppoż. - parter pom. ochrony | HONEYWELL |  | XLS 60 |  |  | 01.04.2019 |
| 246 | system wczesnej detekcji dymu |  | 19 |  |  | VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11 |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 247 | system gaszenia gazem |  | 19 |  |  | FM 200 CF3-CHF-CF3 |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| 248 | system gaszenia gazem |  | 9 |  |  | FM 200 CF3-CHF-CF3 |  | 2007r. | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | system powiadamiania SMS-owego |  | 19 | RALPH ELECTRONIC |  | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 01.04.2019 |
| Klimatyzatory przenośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Klimatyzatory przenośne 23 szt. (wykaz poniżej) |  | obiekty Ministerstwa w Warszawie | FRAL Super Cool |  | FSC14 | 4,0kW |  | 01.04.2019 |
| 251 | Klimatyzatory przenośne 3 szt. (wykaz poniżej) |  | obiekty Ministerstwa w Warszawie | TitanCool |  | TC-21 | 6,1kW |  | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY AL.RÓŻ - SYSTEM WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Centrala wentylacyjna N/W ( 3 szt. ) |  |  | Envistar Flex z automatyka |  | 150-1V |  |  | 01.04.2019 |
| 253 | Klimatyzator 6 szt. |  |  | Samsung |  | Seria P+ Delux ( AC071FBRDEH/AC071FCADEH- 5 szt. AC140HBMDKH/RC140DHXGA-1 szt. ) |  |  | 01.04.2019 |
| 254 | Kurtyna powietrzna |  |  |  |  | PA 3515E12 |  |  | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY AL.. UJAZDOWSKICH 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Centrala wentylacyjna N/W ( 4 szt. ) |  |  | DUPLEX Easy |  |  |  | 2015r. | 01.04.2019 |
| 256 | Centrala wentylacyjna N/W ( 2 szt. ) |  |  | DUPLEX EC 4 |  |  |  | 2015r. | 01.04.2019 |
| OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Klimatyzacja precyzyjna ( 7 szt. ) |  | 18 |  | STULZ | ASD541A |  | 2014 r. | 01.04.2019 |
| 258 | Klimatyzator( 2 szt. ) |  | 21 |  | MDV | D250T1/N1-8 |  | 2014r. | 01.04.2019 |
| 259 | Klimatyzator( 2 szt. ) |  | 7 |  | MDV | D 252(8)W/RN1-B |  | 2016r. | 01.04.2019 |
| 260 | Klimatyzacja precyzyjna Emerson ( 8 szt. ) |  | 20 |  | EMERSON | PX051DA | 52,1 kW | 2016r. | Realizacja od 22.12.2020r. |
| 261 | Klimatyzator ( 2 szt. ) |  | 123 |  | LG | UJ 30NV2 |  | 2016r. | 01.04.2019 |
| 262 | Centrala sterowania gaszeniem |  | 18 |  | Schrack | CSG Schrack Integral IP MX |  | 2014r. | 01.04.2019 |
| 263 | Stałe urządzenie gaśnicze |  | Butlownia |  | iFLOW 300 bar | Inergen/IG-541 butle 10* 80 dm 3 |  | 2014r. | 01.04.2019 |
| 264 | Stałe urządzenie gaśnicze |  | Butlownia |  | iFLOW 300 bar | Inergen/IG-541 butle 10* 80 dm 3 |  | 2014r. | 01.04.2019 |
| 265 | Detektor detekcji dymu |  | 18 |  | Schrack | ASD535 |  | 2014r. | 01.04.2019 |
| 266 | Detektor detekcji dymu |  | 20 |  | Schrack | ASD535 |  | 2014r. | 01.04.2019 |

Dodatkowy opis instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w zakresie przedmiotu umowy

Obiekt budowlany usytuowany w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 podległy Ministerstwu Sprawiedliwości jest budynkiem wielokondygnacyjnym z kondygnacją podziemną, przeznaczoną na garaż podziemny z pomieszczeniami technicznymi, z parkingiem naziemnym zlokalizowanym na płycie górnej archiwum oraz z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi.

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej położonej w ul. Czerniakowskiej i wyposażony jest między innymi w instalacje będące przedmiotem zamówienia:

- w instalację i urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożaru,

- w instalację i urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu,

- w instalację i urządzenia systemu oddymiania,

- w instalację i urządzenia systemu gaszenia gazem,

- w instalację i urządzenia centralnego ogrzewania,

- w instalację i urządzenia wentylacji klimatyzacyjnej,

- w instalację i urządzenia klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjnej,

- Opis instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wczesnej detekcji dymu oraz systemu oddymiania

Instalację sygnalizacji pożaru zrealizowano w oparciu o system firmy HONEYWELL składający się z:

  - dwóch central sygnalizacji pożaru typu XLS 60 z 10-cioma pętlami detekcyjnymi z zamontowanymi na nich elementami liniowymi,

  - czujek optycznych dymu typu TC806E z gniazdami standardowymi w ilości 705 szt.,

  - czujek temperatury typu TC808E w ilości 7 szt.,

  - ręcznych ostrzegaczy pożaru typu SSDH500KAC w ilości 28 szt.,

  - sygnalizatorów akustycznych w ilości 38 szt.,

  - optycznych wskaźników zadziałania czujek zamontowanych w przestrzeni międzysufitowej,

  - modułów sterująco – monitorujących służących do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej oraz monitorowania urządzeń automatyki pożarowej w ilości 6 szt.,

  - izolatorów zwarć w ilości 36 szt.

System sygnalizacji pożaru z centralami XLS 60 jest systemem mikroprocesorowym, wieloprotokołowym w pełni adresowalnym. Informacja o zaistniałym zagrożeniu jest przesyłana do central. Centrale uruchamiają sygnalizatory akustyczne oraz sterują klapami przeciwpożarowymi, urządzeniami wentylacji i oddymiania, elekromagnetycznymi blokadami drzwi systemu kontroli dostępu i bramami ppoż. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci centrali oraz drukowane.

- Opis instalacji grzewczej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Budynek obsługują dwa systemy wentylacyjne N1/W1, N2/W2 dostarczające do obiektu świeże powietrze oraz usuwające z obiektu powietrze zużyte. Centrale wentylacyjne nawiewno-wyciągowe zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze z central jest filtrowane i podgrzewane do temperatury +200C zimą oraz chłodzone do +160C latem. Zastosowano wysokowydajny odzysk ciepła w postaci wymienników obrotowych. Zastosowane 2-biegowe centrale wentylacyjne umożliwiają obniżenie wydajności systemu w okresie nocnym. Powietrze zużyte z pomieszczeń wraca do central w celu przeprowadzenia odzysku ciepła. Na przejściach kanałów przez przegrody oddzielające ppoż. zamontowane są klapy ppoż. Siłowniki klap pożarowych zasilane są napięciem 24V DC z zasilaczy buforowych typu ZSP135-D-7A-3 firmy MERAWEX. Przed i za centralami zamontowane są tłumiki hałasu. Pomieszczenia biurowe posiadają indywidualną regulację temperatury za pomocą klimakonwektorów. Świeże powietrze z central jest doprowadzane w pobliże klimakonwektorów, a następnie po podgrzaniu lub schłodzeniu rozprowadzane do pomieszczeń za pomocą nawiewników szczelinowych. Wyciąg zużytego powietrza realizowany jest poprzez kratki transferowe w suficie podwieszanym. Na nawiewie z fan-coili zamontowano puszki rozprężne wytłumione od środka. Skropliny z klimakonwektorów odprowadzane są do kanalizacji. Serwerownie klimatyzowane są za pomocą niezależnych układów chłodniczych freonowych. W głównej serwerowni zamontowane są jednoobiegowe trzy szafy klimatyzacyjne + jedna rezerwowa z nawilżaczem parowym i ze skraplaczami zamontowanymi na dachu. W czterech serwerowniach mniejszych zamontowane są klimatyzatory typu Split, pracujące w systemie VRV połączone z jedną jednostką zewnętrzną usytuowaną na dachu. Toalety wentylowane są w sposób ciągły osobnymi wyciągami z zamontowanymi wentylatorami dachowymi.

Źródłem chłodu dla instalacji klimatyzacyjnej jest woda lodowa o parametrach 7/120C przygotowywana w dwóch agregatach wody lodowej z rozdzielnymi skraplaczami. Agregaty chłodnicze zamontowane są w piwnicy, a na dachu zamontowano chłodnice skraplaczy glikol/powietrze. 35% roztwór glikolu krąży tylko w obiegu agregat-skraplacz. Centrale klimatyzacyjne podłączone są do instalacji chłodu za pomocą zaworów trójdrogowych. Do regulacji trwałej zastosowano zawory Hydrocontrol z nastawą wstępną i króćcem pomiarowym.

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Parametry wody grzewczej 75/500C.  Centrale klimatyzacyjne podłączone są z tą instalacją za pomocą zaworów trójdrogowych, a klimakonwektory za pomocą zaworów dwudrogowych. W budynku zamontowane są dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne typu Split pozwalające na lokalne obniżenie temperatury. W garażu zamontowana jest nawiewno-wyciągowa instalacja wentylacji mechanicznej.

- Opis instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB77-110H. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Po stronie wody sieciowej zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-3 (300/100), a na powrocie instalacji odmulacz typu OISm-5 (450/125). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 600N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepła technologicznego zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB200-46M. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Na powrocie instalacji zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-4 (400/100). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 400N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana jest z wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL Compact System D typ P35-500 wyposażonego w wymiennik płytowy oraz zasobnik poj. 500l. Układ pracuje równolegle z układem c.o. i c.t. Cyrkulację wody zapewniają pompy typu ALPHA pro 25-60B. Po stronie wody instalacyjnej zamontowane są filtry FS. Układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa typ SYR 2115 Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej DTR zamontowanych urządzeń, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykaz typów urządzeń zamontowanych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100

| Lp. | nazwa urządzenia | producent |
| --- | --- | --- |
| 1 | centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC | VST CLIMA |
| 2 | nawiewnik wirowy TS-160 | HALTON |
| 3 | nawiewnik wirowy TCA-200 | HALTON |
| 4 | nawiewnik szczelinowy SLN2-1000 | HALTON |
| 5 | nawiewnik szczelinowy SLN2-1200 | HALTON |
| 6 | zawór wentylacyjny REGA DVS-P | DEC internacional |
| 7 | zawór wentylacyjny REGA DVS | DEC internacional |
| 8 | klapa ppoż. EI-120 DN160 | GRYFIT |
| 9 | klapa ppoż. EI-120 DN200 | GRYFIT |
| 10 | klapa ppoż. EI-120 DN250 | GRYFIT |
| 11 | klapa ppoż. EI-120 DN250x200 | GRYFIT |
| 12 | centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC | VTS CLIMA |
| 13 | wentylator dachowy DV 225-2 E | ROSENBERG |
| 14 | wentylator dachowy DVS 355-4D | ROSENBERG |
| 15 | wentylator dachowy DVS 310K-4D | ROSENBERG |
| 16 | wentylator kołowy K200M | SYSTEMAIR |
| 17 | wentylator kołowy K125M | SYSTEMAIR |
| 18 | wentylator kołowy K100M | SYSTEMAIR |
| 19 | wentylator dachowy DV 19-2E | ROSENBERG |
| 20 | wentylator dachowy DV 450-44D | ROSENBERG |
| 21 | kratka wentylacyjna MKSH | RDJ |
| 22 | kratka wentylacyjna KSHP | RDJ |
| 23 | wentylator dachowy DVS 560-4-4D | ROSENBERG |
| 24 | klimakonwektor MAJOR 2 CHY 432 | CIAT |
| 25 | klimakonwektor MAJOR 2 CHY 430 | CIAT |
| 26 | klimakonwektor MAJOR 2 CHY 428 | CIAT |
| 27 | klimakonwektor MAJOR 2 CHY 426 | CIAT |
| 28 | filtr kanałowy FGR-D315 | SYSTEMAIR |
| 29 | wentylator kanałowy K 315M | SYSTEMAIR |
| 30 | nagrzewnica kanałowa wodna VBC 315 | SYSTEMAIR |
| 31 | wentylator kanałowy K 315M | SYSTEMAIR |
| 32 | wentylator dachowy DVS 311 EV | SYSTEMAIR |
| 33 | wentylator nawiewny kanałowy KT 100-50-6 | SYSTEMAIR |
| 34 | wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2 | SYSTEMAIR |
| 35 | wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2 | SYSTEMAIR |
| 50 | agregat wody lodowej VHS-343.3 ST | MCQUAY |
| 51 | chłodnica skraplacza SHLDS 819 Spec-RG | MCQUAY |
| 52 | zawory trójdrogowe Hydrocontrol |  |
| 53 | pompa TP 150-220/4 | GRUNDFOS |
| 54 | pompa TP 150-130/4 | GRUNDFOS |
| 55 | pompa TP 80-330/2 | GRUNDFOS |
| 56 | pompa TP 80-240/2 | GRUNDFOS |
| 57 | węzeł cieplny automatyka |  |
| 58 | regulator różnicy ciśnień typ. 42-39 Dn50 | SAMSON |
| 59 | regulator różnicy ciśnień typ. 47-1 Dn15 | SAMSON |
| 60 | filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 400 oczek/cm2 | ZA-Polna S.A. |
| 61 | filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 230 oczek/cm2 | ZA-Polna S.A. |
| 62 | filtr siatkowy Dn20 |  |
| 63 | filtr siatkowy Dn32 |  |
| 64 | ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn65 | Kamstrup-Power |
| 65 | ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn15 | Kamstrup-Power |
| 66 | regulator elektroniczny typ TROVIS 5475-2 | SAMSON |
| 67 | zawór regulacyjny typ 3222 DN 50 | SAMSON |
| 68 | zawór regulacyjny typ 3222 DN 15 | SAMSON |
| 69 | siłownik elektryczny z awaryjną funkcją bezpieczeństwa typ 5825-10 | SAMSON |
| 70 | czujnik temperatury wody powrotnej typ 5277-2 | SAMSON |
| 71 | czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227-2 | SAMSON |
| 72 | czujnik temperatury wody wyjściowej typ 52007r.-61 | SAMSON |
| 73 | termostat zabezpieczający STB (c.o.) typ 5313-5 | SAMSON |
| 74 | termostat zabezpieczający STB (c.w.) typ 5315-1 | SAMSON |
| 75 | wymiennik Compact System D typ P35-500 | ALFA-LAVA |
| 76 | wymiennik c.o. CB77-110H | ALFA-LAVA |
| 77 | wymiennik c.o. CB200-46M | ALFA-LAVA |
| 78 | compact system P35-500 | ALFA-LAVA |
| 79 | pompa obiegowa TPE 65-230/2s | GRUNDFOS |
| 80 | pompa cyrkulacyjna c.w. ALPCHA pro 25-60 | GRUNDFOS |
| 81 | naczynie zbiorcze przeponowe typ 600N | REFLEX |
| 82 | naczynie zbiorcze przeponowe typ 400N | REFLEX |
| 83 | tłumik hałasu Ebro-Flex Dn100 z kołnierzem | Ero |
| 84 | tłumik hałasu Ebro-Flex Dn125 z kołnierzem | Ero |
| 85 | odmulacz magnetyczny OISm-5 (450/125) | SPAW-test |
| 86 | odmulacz magnetyczny OISm-3 (300/100) | SPAW-test |
| 87 | odmulacz magnetyczny OISm-3 (400/100) | SPAW-test |
| 88 | zawór bezpieczeństwa „SYR” 2115 Dn40 | SYR |
| 89 | zawór bezpieczeństwa „SYR” 1915 Dn40 | SYR |
| 90 | przepustnica odcinająca URANIE C Dn 125 | DANFOSS |
| 91 | przepustnica odcinająca URANIE C Dn 100 | DANFOSS |
| 92 | przepustnica odcinająca URANIE C Dn 65 | DANFOSS |
| 93 | manometr przemysłowy M/160-R/0-1,6/1N | Kuj. Wyt. Man. |
| 94 | manometr przemysłowy M/160-R/0-0,6/1N | Kuj. Wyt. Man. |
| 95 | manometr kontaktowy | Kuj. Wyt. Man. |
| 96 | termometr przemysłowy niertęciowy P/0-100/1/125 |  |
| 97 | wodomierz DN20 | METRON |
| 98 | wodomierz Dn25 | METRON |
| 99 | zawór antyskażeniowy ¾” BA2760 | DANFOSS |
| 100 | zawór antyskażeniowy 1 ¼ ” BA2760 | DANFOSS |
| 101 | miska ustępowa ROCA HALL A326627000 | ROCA |
| 102 | pisuar ścienny ROCA CHIC A35945O000 | ROCA |
| 103 | umywalka ROCA. A327884..0 i a325883000 | ROCA |
| 104 | zestaw hydroforowy HAYMAT VP 3/0407 | KSB |
| 105 | urządzenie podnoszące ciśnienie Hya-Solo NB 15/4 | KSB |
| 106 | hydrant HW-25 W/N KP 30 | GRAS |
| 107 | hydrant HW-52 W/N K-20 KO | GRAS |
| 108 | agregat tłoczący ścieki |  |
| 109 | popa SE1.50.65.09 z urządzeniami sterującymi | GRUNDFOS |
| 110 | centrala ppoż. XLS 60 | HONEYWELL |
| 111 | czujka optyczna dymu typ TC806E | HONEYWELL |
| 112 | czujka temperatury typu TC808E | HONEYWELL |
| 113 | ręczny ostrzegacz pożaru typ SSDH500KAC | HONEYWELL |
| 114 | gniazdo czujki z izolatorem zwarć typ B524IEFT | HONEYWELL |
| 115 | adresowany moduł wyjściowy TC809E |  |
| 116 | wskaźnik zadziałania czujki typ RA400Z |  |
| 117 | sygnalizator akustyczny EMA1224BR |  |
| 118 | moduł sieciowy NGM |  |
| 119 | moduł komunikacyjny rs485 |  |
| 120 | moduł komunikacyjny rs232 |  |
| 121 | zasilacz buforowy ZSP135-D-5A-3 | MERAWEX |
| 122 | zasilacz buforowy 24V 5A + 2 akumulatory 26Ah 12V ZSP135-D-2 |  |
| 123 | akumulator 70Ah, 12V, bezobsługowy, AGM |  |

Zestawienie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji dla stołówki w bud. przy Al. Ujazdowskich 11

| Nr. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zespół nawiewny N1 |  |  |  |
| NI.9 | Centrala wentylacyjna GOLD RX-08, nawiewno-wywiewna, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła, V=2100/2100mVh, spręż 500/500Pa, N=l,4/l,4kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg=5,81 kW, z chłodnicą freonową Qch= 14,90 kW , kompletem automatyki i falownikami, | Kpl. | 1 | SWEGON Filtry - kl. filtracji 7 |
| N1.22 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x400, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| N1.30 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250 | Kpl. | 1 |  |
| NI.37 | Nawiewnik ścienny z ruchomymi dyszami VDYc 700x250, ze skrzynką rozprężną z podłączeniem z tyłu ALVb | Kpl. | 2 | SWEGON |
| N1.38 | Nawiewnik j.w. lecz skrzynka rozprężna zasilana z boku. | Kpl. | 2 | SWEGON |
| NI.39 | Nawiewnik COLBRI CC200-500 Ze skrzynką rozprężną ALSc | Kpl. | 2 | SWEGON |
| N1.41 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 125x250 | Kpl. | 1 |  |
| NI .53 | Drzwi powietrzno-szczelne wielkość 2 (700x1600) | Kpl. | 1 | FRAPOL |
|  | Zespół wywiewny W 1 |  |  |  |
| W1.4 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x200, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 2 | FRAPOL |
| W1.6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200 | Kpl. | 4 |  |
| W1.21 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 500x300, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| W1.41 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x200, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
|  | Zespół nawiewny N2 |  |  |  |
| N2.4 | Centrala wentylacyjna GOLD SD14, V=3580m7h, spręż 480Pa, N=3,0kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg = 40,5 kW, z chłodnicą freonową QCh = 30,6 kW , z kompletem automatyki i falownikami, | Kpl. | 1 | SWEGON Filtry - kl. filtracji 7 |
| N2.18 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 700x300, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| N2.37 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x250 | Kpl. | 2 |  |
| N2.60 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 125 | Kpl. | 1 |  |
| N2.70 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 160x160 | Kpl. | 1 |  |
| N2.74 | Przepustnica jednopłaszczyznowa o 160 | Kpl. | 1 |  |
|  | Zespół wywiewny W2 |  |  |  |
| W2.1 | Okap nawiewno-wyciągowy typ JSI-R indukcyjny, z wiązką wychwytującą oraz filtrami cyklonowymi, o wym. 3600x1200x540, z króćcami 4x o 250, 4x 0 315, z oświetleniem | Kpl. | 1 | JEVEN |
| W2.8 | Wentylator do okapów kuchennych MUB042 500DV-K2, V=2500 m3/h, spręż 500Pa, n=1330obr./min N= l,5kW, 400V, z łącznikami elastycznymi FGV i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
| W2.ll | Klapa p-poż V260M, wariant ER 560x300, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| W2.28 | Wyrzutnia dachowa typ ST-DH V 400x400 | Kpl. | 1 | FRAPOL |
|  | Zespół wywiewny W3 |  |  |  |
| W3.16 | Wentylator kanałowy KI60 XL, V=400 m3/h, spręż 250Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
| W3.19 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 |  |
|  | Zespół wywiewny 4 |  |  |  |
| W4.15 | Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 100 | Kpl. | 1 |  |
| W4.26 | Wentylator kanałowy K200 L, V=430 m3/h, spręż 370Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
| W4.34 | Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| W4.40 | Przepustnica jednopłaszczyznowa 100x 100 | Kpl. | 4 |  |
| W4.49 | Wyrzutnia ścienna typ ST - JUW 300x200 | Kpl. | 1 | FRAPOL |
|  | Zespół wywiewny 5 |  |  |  |
| W5.8 | Wentylator kanałowy K125 XL, V=150 m3/h, spręż 220Pa, N= 62 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
| W5.13 | Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 125, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| W5.18 | Wyrzutnia ścienna typ VK-30 315x315 | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
|  | Zespół wywiewny 6 |  |  |  |
| W6.5 | Wentylator kanałowy KI00 XL, V=100 m3/h, spręż 250Pa, N= 58 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym | Kpl. | 1 | SYSTEM AIR |
| W6.10 | Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 100, z siłownikiem Belimo | Kpl. | 1 | FRAPOL |
| W6.20 | Wyrzutnia dachowa typ D ØI6O | Kpl. | 1 | FRAPOL |
|  | Klimatyzacja |  |  |  |
| AK 1 | Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCK16E, 0 wydajności chłodniczej 15,0 kW, pobór mocy 4,3kW, moc max. 6kW. Agregat zasila chłodnicę centrali NI. Przewody miedziane ciecz/gaz 3/8"/3/4" długości 22m każdy, izolowane . | Kpl. | 1 | LENNOX |
| AK2 | Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCM32E, 0 wydajności chłodniczej 29,6 kW, pobór mocy 9,lkW, moc max.l2,5kW. Agregat zasila chłodnicę centrali N2. . Przewody miedziane ciecz/gaz 5/8"/] 1/8" długości 16m każdy, izolowane . | Kpl. | 1 | LENNOX |
| K3 | Klimatyzator typu Split GHM 12NLA-3,5 wydajność chłodnicza 2,64kW, zużycie energii l,18kW, 230V, do pracy całorocznej. Przewody miedziane ciecz/gaz 1/2"/1/4" długości l0m każdy, izolowane . | Kpl. | 1 | LENNOX |

I. Obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości położony przy Al. Ujazdowskich 11

Specyfikacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| Urządzenie | Producent | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD800/200 + REB-1 NE | SYSTEMAIR | szt. | 1 |
| Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD500/160 + REB-1 NE | SYSTEMAIR | szt. | 1 |
| Wentylatory dachowe typ DVS-225 E2 + MTY 1. OAU | SYSTEMAIR | szt. | 2 |
| Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU | SYSTEMAIR | szt. | 1 |
| Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU | SYSTEMAIR | szt. | 1 |
| Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ VS-10-R-H-T z kpi. automatyki AS-2R | VENTUS | szt. | 1 |
| Centrala wentylacyjna GOLD 14 z kompletna automatyką i sterowaniem | SWEGON | szt. | 1 |
| Centrala wentylacyjna GOLD 04 z kompletna automatyką i sterowaniem | SWEGON | szt. | 1 |
| Jednostka zewnętrzna RXYO 14M | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 8 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ25M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 4 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXA032M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 3 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ40M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka zewnętrzna RXYQ 14M | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 3 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ25M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ32M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 3 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ40M + BRC 7E 618 | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna podstropowa FXH032M + BRC 7E 63w | DINKIN | szt. | 4 |
| Jednostka wewnętrzna podstropowa FXHO40M + BRC 7E 63w | DINKIN | szt. | 1 |
| Jednostka zewnętrzna RZQ125 B |  | szt. | 2 |
| Jednostka wewnętrzna podstropowa FHQ 60B + sterownik bezprzewodowy |  | szt. | 4 |
| Jednostka zewnętrzna RZQ 71B |  | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna podstropowa FHQ 71B + sterownik bezprzewodowy |  | szt. | 1 |
| Jednostka zewnętrzna RZQ 71 B |  | szt. | 1 |
| Jednostka wewnętrzna naścienna FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy |  | szt. | 3 |
| Jednostka zewnętrzna RZO 140D |  | szt. | 1 |
| Jednostka klimatyzacyjna podstropowa RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E | TOSHIBA | szt. | 1 |

Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

- Pierwszy przegląd i konserwację instalacji i urządzeń, których przegląd rozpoczyna się od 01.04.2019r. w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do umowy Wykonawca wykona w terminie do 21.04.2019 r.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne instalacji i klimatyzatorów należy wykonywać:

  - co miesiąc w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

  - co cztery miesiące w okresie od  1 września do 30 kwietnia.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy.

- Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych i inne wymienne filtry należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymieniać co 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Filtry osuszaczy instalacji, których to dotyczy należy wymienić każdorazowo z chwilą stwierdzenia braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

- Czyszczenie tacek ociekowych, pływaków pompek skroplin i instalacji odprowadzania skroplin klimatyzatorów, w tym klimatyzacji precyzyjnej, w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywań 2 razy w miesiącu, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywań 2 razy w tygodniu, a w okresie intensywnego pylenia co drugi dzień.

- Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu, a w razie konieczności częściej.

- Smar w łożyskach otwartych należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

- Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach z możliwością wymiany oleju) należy wykonywać co 9 miesięcy.

- Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy.

- Na bieżąco należy likwidować ogniska korozji metalowych elementów instalacji i urządzeń wraz z uzupełnieniem powłok lakierniczych.

- Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 7 dni przed upływem terminu trwania umowy.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do umowy oraz zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) urządzeń.

Powyższe terminy wykonywania prac przeglądowo-konserwacyjnych nie mogą być przekroczone i liczone są od dnia rozpoczęcia realizacji zakresu przedmiotu umowy.

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych

Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami.

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami producenta urządzeń i posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne oraz jakość.

Opisane poniżej czynności przeglądowo-konserwacyjne należy stosować w zakresie właściwym dla rodzaju instalacji lub urządzeń:

1. Podstawowe czynności przeglądowe i konserwacyjne:

- czyszczenie filtrów powietrza,

- czyszczenie komór filtrów,

- czyszczenie komór i elementów nagrzewnic,

- czyszczenie przepustnic powietrza,

- czyszczenie wymienników ciepła,

- czyszczenie wnętrz central wentylacyjnych i wentylatorów,

- czyszczenie wnętrz urządzeń klimatyzacyjnych,

- czyszczenie elementów obudowy,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie lameli skraplacza,

- czyszczenie chemiczne (dezynfekcja) jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w tym tacek ociekowych,

- czyszczenie mechaniczne i chemiczne instalacji odprowadzającej skropliny w tym tacek ociekowych, wyłączników pływakowych i ich filtrów, pompek oraz przewodów,

- smarowanie elementów ruchomych,

- odpowietrzanie instalacji i obwodów hydraulicznych.

Sprawdzenie parametrów pracy, elementów instalacji i urządzeń oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń:

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym z ewentualnym dopełnieniem układu,

- sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem przewodów,

- sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin pod względem wydajności i głośności pracy z ewentualną wymianą pompek skroplin,

- sprawdzenie ciśnienia skraplania i parowania (na ssaniu i tłoczeniu) z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie wielkości sprężu i oporów przepływu powietrza z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu tac ociekowych i drożności spływu kondensatu z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem i udrożnieniem,

- sprawdzenie funkcjonowania układów regulacji z  przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie stanu sprawności i drożności filtrów osuszaczy z ewentualną ich wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów,

- sprawdzenie elementów grzewczych urządzeń,

- sprawdzenie wskaźników wilgotności i poziomu cieczy z ewentualną regulacja,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie działania termostatycznego zaworu rozprężnego z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających prace sprężarek z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów, presostatów, presostatów różnicowych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie wartości nastaw temperatury z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzenie wartości nastaw wilgotności z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzanie poziomu oleju z ewentualnym uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności izolacji dźwiękochłonnej instalacji i urządzeń wentylacyjnych z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie stanu przepustnic powietrza z ewentualną poprawa szczelności ich zamknięcia,

- sprawdzenie stanu szczelności połączeń instalacji wentylacyjnej przede wszystkim króćców elastycznych i wymiennika odzysku ciepła z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie stanu kratek pod względem wydatku powietrza z ewentualną ich regulacją i czyszczeniem,

- sprawdzenie stanu nagrzewnic,

- sprawdzenie stanu wentylatorów,

- sprawdzenie stanu wymienników odzysku ciepła,

- sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych w tym wymiennika odzysku ciepła z zapisaniem danych w protokole,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w szczególności przewodów ochronnych z ewentualnym czyszczeniem i dokręceniem,

- sprawdzenie poprawności działania elektrycznych aparatów zabezpieczających z przeprowadzeniem testu i wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń,

- sprawdzenie poboru prądu silników, grzałek i urządzeń elektrycznych z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie systemu sterowania urządzeń układów regulacyjnych w celu wyeliminowania nieuzasadnionego zużycia energii cieplnej i elektrycznej z wykonaniem ewentualnej regulacji i zapisem danych w protokole,

- sprawdzenie stanu technicznego obudowy jednostek zewnętrznych w tym jakoś powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń oraz ich konstrukcji z ewentualnym uzupełnieniem powłok antykorozyjnych i lakierniczych,

- sprawdzenie stanu uszczelek obudów urządzeń z ewentualnym poprawieniem szczelności,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowań urządzeń i podzespołów z ewentualnym poprawieniem mocowań,

- sprawdzenie poziomu hałasu i eliminowanie drgań urządzeń z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów pod kątem hałasu i temperatury z ewentualnym smarowaniem łożysk,

- Dokonywanie kontroli szczelności substancji kontrolowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.04.195.2008).

- Przeprowadzenie testów działania urządzeń i podzespołów.

- Wykonanie kontrolnych pomiarów napięć, prądów obciążeń, rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji ochronnej.

- Dokonywanie korekty programu i nastaw na wniosek Zamawiającego.

- Wymianę lub uzupełnienie wszelkiego rodzaju materiałów określonych w umowie, jako materiały eksploatacyjne i czynności przeglądowo – konserwacyjne należy wykonywać w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy oraz wówczas, gdy urządzenia ulegną awarii. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń (DTR), w umowie, a przede wszystkim: wszelkiego rodzaju filtry, materiały smarujące, oleje, sprężone powietrze, azot lub inny gaz techniczny, materiały czyszczące i izolacyjne, farby, lakiery, rozcieńczalniki, czynnik chłodniczy, pompki skroplin, cylindry nawilżaczy parowych, paski klinowe, elastyczne podkładki amortyzujące oraz elementy uszczelniające, których każdorazowa wymiana jest konieczna w czasie dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych.

- Utrzymywanie parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) lub projektową oraz załącznikiem nr 4 do umowy.

- Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

- Opracowanie specyfikacji remontowej urządzeń wymagających naprawy.

- Wykonanie innych czynności przeglądowo – konserwacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, a nie wymienionych wyżej lub wymagających wykonania celem poprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji.

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych

Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami.

Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być zgodne z zaleceniami producenta urządzeń i posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne oraz jakość.

Opisane poniżej czynności przeglądowo-konserwacyjne należy stosować w zakresie właściwym dla rodzaju instalacji lub urządzeń:

1. Podstawowe czynności przeglądowe i konserwacyjne:

- czyszczenie filtrów powietrza,

- czyszczenie komór filtrów,

- czyszczenie komór i elementów nagrzewnic,

- czyszczenie przepustnic powietrza,

- czyszczenie wymienników ciepła,

- czyszczenie wnętrz central wentylacyjnych i wentylatorów,

- czyszczenie wnętrz urządzeń klimatyzacyjnych,

- czyszczenie elementów obudowy,

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie lameli skraplacza,

- czyszczenie chemiczne (dezynfekcja) jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w tym tacek ociekowych,

- czyszczenie mechaniczne i chemiczne instalacji odprowadzającej skropliny w tym tacek ociekowych, wyłączników pływakowych i ich filtrów, pompek oraz przewodów,

- smarowanie elementów ruchomych,

- odpowietrzanie instalacji i obwodów hydraulicznych.

Sprawdzenie parametrów pracy, elementów instalacji i urządzeń oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń:

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym z ewentualnym dopełnieniem układu,

- sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem przewodów,

- sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin pod względem wydajności i głośności pracy z ewentualną wymianą pompek skroplin,

- sprawdzenie ciśnienia skraplania i parowania (na ssaniu i tłoczeniu) z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie wielkości sprężu i oporów przepływu powietrza z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu tac ociekowych i drożności spływu kondensatu z ewentualnym dodatkowym czyszczeniem i udrożnieniem,

- sprawdzenie funkcjonowania układów regulacji z  przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie stanu sprawności i drożności filtrów osuszaczy z ewentualną ich wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów,

- sprawdzenie elementów grzewczych urządzeń,

- sprawdzenie wskaźników wilgotności i poziomu cieczy z ewentualną regulacja,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie działania termostatycznego zaworu rozprężnego z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających prace sprężarek z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie poprawności działania termostatów, presostatów, presostatów różnicowych z przeprowadzeniem testu,

- sprawdzenie wartości nastaw temperatury z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzenie wartości nastaw wilgotności z zapisaniem odczytów w protokole,

- sprawdzanie poziomu oleju z ewentualnym uzupełnieniem,

- sprawdzenie szczelności izolacji dźwiękochłonnej instalacji i urządzeń wentylacyjnych z ewentualnym poprawieniem lub uzupełnieniem,

- sprawdzenie stanu przepustnic powietrza z ewentualną poprawa szczelności ich zamknięcia,

- sprawdzenie stanu szczelności połączeń instalacji wentylacyjnej przede wszystkim króćców elastycznych i wymiennika odzysku ciepła z ewentualnym uszczelnieniem,

- sprawdzenie stanu kratek pod względem wydatku powietrza z ewentualną ich regulacją i czyszczeniem,

- sprawdzenie stanu nagrzewnic,

- sprawdzenie stanu wentylatorów,

- sprawdzenie stanu wymienników odzysku ciepła,

- sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych w tym wymiennika odzysku ciepła z zapisaniem danych w protokole,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w szczególności przewodów ochronnych z ewentualnym czyszczeniem i dokręceniem,

- sprawdzenie poprawności działania elektrycznych aparatów zabezpieczających z przeprowadzeniem testu i wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń,

- sprawdzenie poboru prądu silników, grzałek i urządzeń elektrycznych z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie systemu sterowania urządzeń układów regulacyjnych w celu wyeliminowania nieuzasadnionego zużycia energii cieplnej i elektrycznej z wykonaniem ewentualnej regulacji i zapisem danych w protokole,

- sprawdzenie stanu technicznego obudowy jednostek zewnętrznych w tym jakoś powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń oraz ich konstrukcji z ewentualnym uzupełnieniem powłok antykorozyjnych i lakierniczych,

- sprawdzenie stanu uszczelek obudów urządzeń z ewentualnym poprawieniem szczelności,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowań urządzeń i podzespołów z ewentualnym poprawieniem mocowań,

- sprawdzenie poziomu hałasu i eliminowanie drgań urządzeń z wykonaniem pomiarów,

- sprawdzenie stanu łożysk silników i wentylatorów pod kątem hałasu i temperatury z ewentualnym smarowaniem łożysk,

- Dokonywanie kontroli szczelności substancji kontrolowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.04.195.2008).

- Przeprowadzenie testów działania urządzeń i podzespołów.

- Wykonanie kontrolnych pomiarów napięć, prądów obciążeń, rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji ochronnej.

- Dokonywanie korekty programu i nastaw na wniosek Zamawiającego.

- Wymianę lub uzupełnienie wszelkiego rodzaju materiałów określonych w umowie, jako materiały eksploatacyjne i czynności przeglądowo – konserwacyjne należy wykonywać w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy oraz wówczas, gdy urządzenia ulegną awarii. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzeń (DTR), w umowie, a przede wszystkim: wszelkiego rodzaju filtry, materiały smarujące, oleje, sprężone powietrze, azot lub inny gaz techniczny, materiały czyszczące i izolacyjne, farby, lakiery, rozcieńczalniki, czynnik chłodniczy, pompki skroplin, cylindry nawilżaczy parowych, paski klinowe, elastyczne podkładki amortyzujące oraz elementy uszczelniające, których każdorazowa wymiana jest konieczna w czasie dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych.

- Utrzymywanie parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) lub projektową oraz załącznikiem nr 4 do umowy.

- Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

- Opracowanie specyfikacji remontowej urządzeń wymagających naprawy.

- Wykonanie innych czynności przeglądowo – konserwacyjnych przewidzianych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń, a nie wymienionych wyżej lub wymagających wykonania celem poprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji.

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instalacji i urządzeń należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.