Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

- Pierwszy przegląd i konserwację instalacji i urządzeń, których przegląd rozpoczyna się od 01.04.2019r. w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do umowy Wykonawca wykona w terminie do 21.04.2019 r.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne instalacji i klimatyzatorów należy wykonywać:

  - co miesiąc w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

  - co cztery miesiące w okresie od  1 września do 30 kwietnia.

- Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy.

- Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych i inne wymienne filtry należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Cylindry nawilżaczy klimatyzacji precyzyjnej należy wymieniać co 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Filtry osuszaczy instalacji, których to dotyczy należy wymienić każdorazowo z chwilą stwierdzenia braku drożności lub utraty właściwości filtracyjnych.

- Czyszczenie tacek ociekowych, pływaków pompek skroplin i instalacji odprowadzania skroplin klimatyzatorów, w tym klimatyzacji precyzyjnej, w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywań 2 razy w miesiącu, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywań 2 razy w tygodniu, a w okresie intensywnego pylenia co drugi dzień.

- Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu, a w razie konieczności częściej.

- Smar w łożyskach otwartych należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

- Wymianę oleju w urządzeniach klimatyzacyjnych (sprężarkach z możliwością wymiany oleju) należy wykonywać co 9 miesięcy.

- Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy, a w razie konieczności częściej.

- Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty realizacji zakresu przedmiotu umowy.

- Na bieżąco należy likwidować ogniska korozji metalowych elementów instalacji i urządzeń wraz z uzupełnieniem powłok lakierniczych.

- Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 7 dni przed upływem terminu trwania umowy.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do umowy oraz zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) urządzeń.

Powyższe terminy wykonywania prac przeglądowo-konserwacyjnych nie mogą być przekroczone i liczone są od dnia rozpoczęcia realizacji zakresu przedmiotu umowy.